## 最终
附件1：
广汉市宜居宜业和美乡村建设项目-西南农牧特色（火锅食材）产品交易中心项目 深化设计要求
一、项目概况：冷库分为冷藏室和冷冻室，属于丙类冷库，冷藏室面积为168.4㎡，冷冻室面积为192.3㎡，冷藏温度区间0至8℃，冷冻温度区间-15至-23℃
二、参考规范：GB50072-2021《冷库设计标准》
三、设计要求
序号 | 类别 | 名称 | 技术参数 | 质保期要求
1 | 机组及控制系统 | 制冷机组（冷藏、冷冻） | 需明确风冷压缩机蒸发温度、名义制冷量、额定功率等具体参数； | 五年
|  | 冷风机（冷藏、冷冻） | 需明确冷风机产冷量、风量、风扇直径、电压、功率、射程、翅片融霜功率、接水盘功率、重量等具体参数。 | 五年
|  | 制冷系统四大件 | 蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀等需明确规格参数。 | 三年
|  | 冷库电控箱（数字） | 1、需包含低压开关设备及其配套的控制、测量、保护等功能模块； 2、基础功能涵盖温度区间设定、压缩机保护、传感器故障应急处理等工业级控制需求； 3、主要功能包括： 温度精准调控：支持单点调温与回差控制模式，可设定制冷运行逻辑 压缩机保护机制：配置反时限保护技术，实现过载电流的三相实时监测 故障应急处理：在传感器失效时自动切换为比例开停机模式，维持基础运行能力 人机交互界面：标配大屏触控面板或手操板，可200米范围内进行参数设置。 | 三年
|  | 其他 | 涉及冷库设备安装过程中所需的铜管、支架、制冷剂、发泡剂、密封胶、吊架、排水管等需适配机组控制系统。 | 两年
2 | 平移门 | 平移门（冷藏、冷冻） | 需参考现有设计图纸做法综合考虑，明确平移门的材质，规格尺寸、安全措施功能、轨道材质做法等。 | 三年
3 | 货架 | 储物货架 | 1、需明确货架规格、材质、壁厚等技术参数，货架金属部件需经防锈处理，货架表面涂防结露涂料； 2、需明确货架布局方式，主通道宽度建议≥2米，货架间距需预留通风间隙，配合冷库循环风系统确保温度均匀性；货架最高储物高度为2.5m。 | 两年
备注：以上冻库类别机组及控制系统、平移门、货架为基础配置，不得减少或降低标准，参与调研活动单位可按需增加相应配置。