- 附件1：

| 电梯主要部件及重要性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 部件 | 曳引机（驱动主机）、控制柜、层门门锁、轿门门锁、限速器、安全钳、安全电路、轿厢缓冲器、对重缓冲器、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置与投标电梯为同一制造商；提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的整机型式试验报告，并加盖投标人公章） |
| ★ | 2 | 曳引机制动器的动作寿命 | 模拟主机制动器动作试验，试验过程不得进行任何维护达2000万次及以上，且噪音≤50db；提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）【试验依据TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》§X6.2.2、§X6.2.4、§X6.2.5、§X6.2.10；】《电梯型式试验规则》 |
| ★ | 3 | 门机动作寿命 | 门机系统（包括门电动机、变频器、轿门、门锁、层门等）运行进行大于等于2000万次的疲劳试验，疲劳测试后，无任何故障和故障记录（门机运行正常，变频器无异常报错，各机械部件无异常损坏（无同步带断裂，无挂板轮开裂，无钢丝绳断股等现象）；提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）【试验依据GB/T 7588.1—2020《电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》§5.3.6.2.2.1 c)、§5.3.15.1、§5.3.15.2 a)《电梯门机系统20年设计年限产品设计说明》】 |
| ★ | 4 | 电梯控制柜安全系统 | 电梯控制柜具有安全智能保障系统≥5 项；【试验依据《电梯型式试验规则TSGT7007-2022》试验】 |
| ★ | 5 | 控制柜老化试验 | 电梯控制柜符合通过高低温实验最低-20°最高60°的温湿环境变化，且能经过200小时以上试验。【试验依据《电梯制造与安装安全规范 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T7588.2-2020】 |
| ★ | 6 | 光幕耐压 | 光幕原厂原品牌≥200束，对主回路（动力）部分对地之间施以电路最高电压的2倍，再加1000 V，历时1min，不应有击穿或者闪络现象。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）【试验依据GB/T 10058—2023§4.21.3耐压试验】 |

# 电梯其他功能及要求

## 1、 电梯具备的功能如下：

| 司机服务 | 轿顶检修 | 楼层间距自学习 | 静态定位 | 检修零速停车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厅门自学习 | 厅外呼梯切除开关 | 测试运行 | 检修下可屏蔽抱闸检测 | 控制系统温度监测 |
| 自动校正运行 | 终端楼层保护 | 抱闸反馈检测 | 速度反馈检测 | 接触器反馈检测 |
| 驱动设备过热保护 | 抱闸力矩检测 | 门锁短接检测 | 故障历史记录 | 平衡系数自监测 |
| 门旁路装置 | 电网异常检测 | 钢丝绳滑动自检 | 五方对讲 | 安全救助 |
| 光幕保护 | 超载保护 | 轿厢内应急照明 | 轿厢关门延迟保护 | 溜车自救 |
| 机房紧急电动运行 | 就近平层 | 轿厢开门保护 | 紧急电动救援 | 关门力矩保护 |
| 厅外、轿内开门时间分别控制 | 称重力矩补偿 | 斜线撤电流 | 平层微调 | 板载键盘操作 |
| 故障代码显示 | 语音安抚 | 静音模式 | 消防返回 | 智能舒适运行 |
| 开关门按钮 | 开/关门按钮灯 | 防捣乱保护 | 轿厢警铃 | 轿内消防状态提醒显示 |
| 轿厢到站钟 | 本层厅外重开门 | 错误指令取消 | 关门等待取消 | 厅外及轿内方向指示 |
| 厅外显示 | 轿内显示 | 外召按钮粘连识别 | 司机友好提醒 | 厅外到站提醒 |
| 末站换向预指示 | 个性化楼层显示设置 | 轿内、厅外位置显示 | 开门保持时间智能调节 | 层站召唤智能登记 |
| 全集选 | 自动返回基站 | 满载直驶 | 轿内风扇照明自动控制 | 自动泊梯 |
| 本层厅外开门 |  |  |  |  |

备注：除上述基本功能外，投标人还应提供各自厂家应有的标配功能。

- 装修要求

|  | 序号 | 部 位 | 装修要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 轿厢壁 | 发纹304不锈钢 | 不锈钢厚度≥1mm |
| ★ | 2 | 地 面 | PVC 耐磨地板 | 投标人须承诺由业主在标准型样本范围内任意选择（不少于 3 种款式），地坪厚度≥3mm |
| ★ | 3 | 轿厢顶 | 顶部含灯光和通风扇。 | 投标人须承诺由业主在标准型样本范围内任意选择（不少于 3 种款式） |
| ★ | 4 | 轿 门 | 中分开门，发纹304不锈钢。红外线光幕保护 | 不锈钢厚度≥1mm，红外线光幕≥194束，防水等级≥IP65 |
| ★ | 5 | 操纵盘 | 发纹304不锈钢面板，装有微动发照明的楼层按钮。 操纵盘上有楼层显示、方向显示、每台电梯设一个操纵盘。 | 满足国标要求 |
| ★ | 6 | 踢脚板 | 发纹304不锈钢 | 满足国标要求 |
| ★ | 7 | 轿厢门坎 | 铝合金 | 满足国标要求 |
| ★ | 8 | 厅门坎 | 铝合金 | 满足国标要求 |
| ★ | 9 | 厅 门 | 首层发纹304不锈钢，其余钢板喷涂 | 不锈钢厚度≥1mm |
| ★ | 10 | 门 套 | 依据厅门材质匹配（304不锈钢，不锈钢厚度≥1mm） | 满足国标要求 门洞尺寸:1100x2200mm 门洞厚度:200mm 门套包边外折150mm,侧边收口自行考虑。 |
| ★ | 11 | 控制 | 有线五方对讲、视频监控。 | 视频监控类型为数字 |
| ★ | 12 | 呼梯盘 及楼层 显示 | 均为发纹304不锈钢，楼层呼梯盘与门厅楼层显示器装在同一面板上，装有微动发光照明的按钮，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示 | 满足国标要求 |
|  | 13 | 轿厢保护 | 1.5厚免漆板 防火等级B1级 环保等级≥E0 | 安装要求：板材需与轿厢壁、地面、门内侧紧密贴合，采用软质缓冲材料（如珍珠棉、泡沫条）填充间隙，固定方式优先选用可拆除卡扣或扎带，禁止使用钉子、螺丝直接穿透轿厢表面。 防护范围：需覆盖轿厢内壁（含两侧及后壁）、地面（预留电梯门槛缝隙）、轿门内侧及门框边缘，高度从地面至轿厢顶部下沿。 |

- 附件2：

| 德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A 区建设项目一标段、二标段“打捆”设计施工总承包电梯采购控制价调研（第二次）报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋号 | 梯号 | 有/无机房 | 设计载重 | 设计速度 | 单/贯通门 | 控制方式 | 地下层站 | 地上层站 | 设计井道净尺寸(m) | 底坑深度 | 顶层高度(吊钩下) | 门洞宽度 | 开门方式 | 层高 | 数量 | 设备费 （13%） |  | 安装费 （3%） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 1～8号 | DT2客梯兼消防 | 有 | 1050kg | 1 | 单 | 并联 | -1 | 13 | 2200*2000 | 1800 | / | 1100 | 中分 | -1F:5200, 1F～13F:3000, | 11 |  |  |  |  |  |
|  | DT1无障碍兼担架兼消防 | 有 | 1050kg | 1 | 单 | 并联 | -1 | 13 | 2500*2000 | 1800 | / | 1100 | 中分 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 9～16号楼 | DT2客梯兼消防 | 有 | 1050kg | 1 | 单 | 并联 | -1 | 13 | 2200*2000 | 1800 | / | 1100 | 中分 | -1F:5200, 1F～13F:3000, | 9 |  |  |  |  |  |
|  | DT1无障碍兼担架兼消防 | 有 | 1050kg | 1 | 单 | 并联 | -1 | 13 | 2500*2000 | 1800 | / | 1100 | 中分 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 合计：（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：

联系人：               联系方式：

报价日期：